许昌智能继电器股份有限公司

2025年度开关电源

物资采购项目

技

术

规

范

书

招标文件

2025年03月

目  录

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　总则	3

5　技术参数和性能要求	5

6　试验	10

7　技术服务、工厂检验	10

8　报价表	11

# 1　范围

本部分规定了常用开关电源招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于常用开关电源的招标。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

EMI 符合 GB/T 9254-1998（CISPR22B）有关要求；

抗群脉冲能力：4 级（GB/T 17626.4 –2008）；

抗浪涌能力： 4 级（GB/T 17626.5 –2008）；

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验,第 2 部分：试验方法/试验 A：低温；

GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验,第 2 部分：试验方法/试验 B：高温；

GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程—试验 Ca:恒定湿热试验方法；

GB/T 2423.4.1993 电工电子产品基本环境试验规程—试验 Db:交变湿热试验方法；

GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Ea 和导则：冲击；

GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Ea 和导则：碰撞；GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Ed：自由跌落；

GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Fc 和导则：振动；

GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Fd：宽频带随机振动；

--一般要求

GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验 N：温度变化；

GB/T 14508-93 等级公路货物运输机械环境条件；

EN55022：1998 信息技术设备—无线干扰特性—限值和测量方法；

EN55024：1998 信息技术设备—抗干扰特性—限值和测量方法；

CEI IEC 61000-4-2 2001 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验；

CEI IEC 61000-4-3 2002 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射扰抗扰度试验；

CEI IEC 61000-4-4 1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；

CEI IEC 61000-4-5 1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验；

CEI IEC 61000-4-6 2001 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度；

CEI IEC 61000-4-8 1993 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验；

CEI IEC 61000-4-11 1994 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的

抗扰度试验；

CEI IEC 61000-4-29 2000 电磁兼容 试验和测量技术 直流输入端口电压暂降、短时中断

和电压变化的抗扰度试验；

IEC 61000-3-2 2001 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）；

IEC 61000-3-3 1994 电磁兼容限值低压供电系统的电压波动及闪烁（设备额定电流≤16A）；

GB4943.1-2011 信息技术设备的安全；

YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法；

GB/T 13722-92 移动通信电源技术要求和试验方法；

YD/T 732-95 通信用直流-直流变换器检验方法；

YD/T 731-2002 通信用高频开关整流器；

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招标人　bidder

提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方（供方） seller (supplier)

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方（需方） buyer (purchaser)

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人应仔细阅读本标准（包括本标准通用和相关专用技术规范）的全部条款。

4.1.3　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分技术要求的全新产品。

4.1.4　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在技术差异表中列出。

4.1.5　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.6　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.7　本部分中各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

投标人应提供下列资格文件：

a）	投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

b）	投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书。

c）	投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

d）	投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

e）	投标人或制造商应提供投标产品全部有效期内合格的型式试验报告和CCC产品认证证书。

f）	投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

4.3　适用范围

4.3.1　本部分的适用范围仅限于本工程的投标产品。内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2　中标人不应晚于签约后3　天内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情，以确定每部分工作及其进度。生产进度计划见表1。

4.3.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4　对试验报告的要求

投标人应提供具体投标系列所对应的资质文件：

a） 常用开关电源的3C证书、型式试验报告和出厂试验报告。

b）	常用开关电源的主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

c）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

4.5　标准

4.5.1　合同中所有设备、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本部分中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，应向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

4.5.2　所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

4.6　投标人应提交的技术参数和信息

a）	技术参数特性表、技术偏差表及相关技术资料。

b）	投标产品的特性参数和特点。

4.7　备品备件

4.7.1　投标人应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写，如有）。

4.7.2　所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

4.7.3　所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”，以区别本体。

4.7.4　配套提供设备支架，供货前同项目单位确认安装方式。

4.8　专用工具与仪器仪表

4.8.1　投标人应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写，如有）。

4.8.2　所有专用工具与仪器仪表应是全新的，并附详细的使用说明资料。

4.8.3　专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

4.9　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.9.1　合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

4.9.2　合同设备的性能试验、试运行和验收根据本部分规定的标准、规程规范进行。

4.9.3　如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 5　技术参数和性能要求

5.1　功能要求

a）良好的 EMC 性能，专为电力智能仪表设计。

b）高隔离、高可靠性、小体积电源。

c）输出电压/电流可按用户要求而设计。

5.2　性能要求

a）输入电压：AC85～265V/47～63Hz。

b）输入冷启动冲击电流：最大25A。

c）：A类电源

输出电压电流：V1：5V/0.6A；V2：5V/0.6A；V3：24V/0.06A；(V1、V2、V3 隔离地)。

输出电压精度：V1：±1％；V2：±5％；V3：±5％。

输出纹波+噪声(20MHz 带宽示波器测量)：V1≤100mV；V2≤100mV；V3≤240mV

d）：B类电源

输出电压电流：Vout1：5V；Vout2：24V；(V1、V2隔离地)。

输出电压精度：Vout1：±2％；Vout2：±2％。

输出电流范围：Vout1：0---2.0A；Vout2：0---0.2A。

输出纹波+噪声(20MHz 带宽示波器测量)：V1≤100mV；V2≤240mV 。

e）：C类电源

输出电压电流：V1：5V/3A；V2：24V/0.5A；V3：5V/0.2A；(V1、V2、V3 隔离地)。

输出电压精度：V1：±1％；V2：±5％；V3：±5％。

输出纹波+噪声(20MHz 带宽示波器测量)：V1≤100mV；V2≤100mV；V3≤100mV 。

f）负载调整率： ＜1％，电网调整率： ＜1％。

g）绝缘电阻：DC1000V，各隔离端子之间≥100MΩmin。

h）隔离耐压：2000V/50Hz/1min 漏电流 ≤2mA（输入对输出）。

2000V/50Hz/1min 漏电流 ≤2mA（输入对 FG）。

2000V/50Hz/1min 漏电流 ≤2mA（输出 V1、V2、V3 之间）。

i） EMI 符合 GB/T 9254-1998（CISPR22B）有关要求。

j）抗群脉冲能力：4 级（GB/T 17626.4 –2008）。

k）抗浪涌能力： 4 级（GB/T 17626.5 –2008）。

l）工作温度：-10℃～50℃。湿度：95％max，不结露。存储温度：-40℃～105℃

5.3　产品技术参数

表5-1 电源模块技术参数

：A类电源

| 额定输入电压 |  | AC220V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压范围 |  | AC85——265V DC100V-375V |  |  |
| 输入频率范围 |  | 47-63HZ |  |  |
| 输出功率 |  | 5W |  |  |
| 输出电压 |  | V1=5V | V2=5V | V3=24V |
| 输出电流 |  | 0.6A | 0.6A | 0.06A |
| 耐压 | 输入-输出 | 2000Vac |  |  |
|  | 输出-输出 | 2000Vac |  |  |
|  | 输入-地 | 2000Vac |  |  |
| 脉冲群 |  | IIEC 61000-4-4、 GB/T 176266.4－ 2008 4 级 |  |  |
| 静电放电 |  | IIEC 61000-4-2、 GB/T 176266.2－ 2006 4 级 |  |  |
| 浪涌 |  | IIEC 61000-4-5、 GB/T 176266.5－ 2008 4 级 |  |  |
| 工作温度 |  | -25℃ ——+70℃ |  |  |
| 存储温度 |  | -10℃ ～50℃ |  |  |
| 电压调整率和负载调整率 |  | ＜1% |  |  |
| 纹波加噪声 |  | V1≤100mV； V2≤100mV； V3≤240mV |  |  |
| 效率 |  | 75% |  |  |
| 平均无故障时间MTBF |  | 200K/h |  |  |

：B类电源

表5-2 电源模块技术参数

| 额定输入电压 |  | AC220V |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压范围 |  | AC85——265V DC100V-370V |  |
| 输入频率范围 |  | 47-63HZ |  |
| 输出功率 |  | 15W |  |
| 输出电压 |  | V1=5V | V2=24V |
| 输出电流 |  | 2A | 0.2A |
| 耐压 | 输入-输出 | 2000Vac |  |
|  | 输出-输出 | 2000Vac |  |
| 脉冲群 |  | IIEC 61000-4-4、 GB/T 176266.4－ 2008 4 级 |  |
| 静电放电 |  | IIEC 61000-4-2、 GB/T 176266.2－ 2006 4 级 |  |
| 辐射电磁场 |  | IIEC 61000-4-3、 GB/T 176266.3－ 2006 3 级 |  |
| 浪涌 |  | IIEC 61000-4-5、 GB/T 176266.5－ 2008 4 级 |  |
| 工作温度 |  | -25℃ ——+70℃ |  |
| 存储温度 |  | -40℃ ——+85℃ |  |
| 尺寸 |  | 62× 45× 25mm |  |
| 输出精度 |  | ±2% |  |
| 电压调整率和负载调整率 |  | ＜1% |  |
| 纹波加噪声 |  | V1≤100mV； V2≤240mV 。 |  |

：C类电源

表5-3 电源模块技术参数

| 额定输入电压 |  | ADC110V/220V（± 20%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入频率范围 |  | 47-63HZ |  |  |
| 输出功率 |  | 30W |  |  |
| 输出电压 |  | V1=5V | V2=24V | V3=5V |
| 输出电流 |  | 3A | 0.5A | 0.2A |
| 耐压 | 输入-输出 | 2000Vac |  |  |
|  | 输出-输出 | 500Vac |  |  |
|  | 输入-地 | 2000Vac |  |  |
| 脉冲群 |  | IIEC 61000-4-4、 GB/T 176266.4－ 2008 4 级 |  |  |
| 静电放电 |  | IIEC 61000-4-2、 GB/T 176266.2－ 2006 4 级 |  |  |
| 浪涌 |  | IIEC 61000-4-5、 GB/T 176266.5－ 2008 4 级 |  |  |
| 工作温度 |  | -10 ~+55℃ |  |  |
| 存储温度 |  | －25℃ ~ ＋75℃ |  |  |
| 电压调整率和负载调整率 |  | ＜1% |  |  |
| 纹波加噪声 |  | 100mV/1% |  |  |
| 效率 |  | 75% |  |  |
| 平均无故障时间MTBF |  | 200K/h |  |  |

5.4  结构设计

## a )  电源模块示意图：

PMF633H，PMF660BD/AM：5-4电源模块示意图A类电源

PMF720，PMF702，PMF760，PMF770：5-5电源模块示意图B类电源

PMF710：5-6电源模块示意图C类电源

  - 接口设计

- PMF633H，PMF660BD/AM：A类电源

- 表5-7 电源模块输入输出定义引脚

| ## 引脚号 | ## 标记 | ## 标记说明 |
| --- | --- | --- |
| ## L | ## L相 | ## 输入 |
| ## N | ## N相 |  |
| ## FG | ## 地 |  |
| ## G1 | ## 工作电源- | ## 5V输出 |
| ## V1 | ## 工作电源+ |  |
| ## G2 | ## 工作电源- | ## 5V输出 |
| ## V2 | ## 工作电源+ |  |
| ## G3 | ## 工作电源- | ## 24V输出 |
| ## V3 | ## 工作电源+ |  |

（2）PMF720，PMF702，PMF760，PMF770：B类电源

表5-8 电源模块输入输出定义引脚

| ## 引脚号 | ## 标记 | ## 标记说明 |
| --- | --- | --- |
| ## L | ## L相 | ## 输入 |
| ## N | ## N相 |  |
| ## FG | ## 地 |  |
| ## G1 | ## 工作电源- | ## 5V输出 |
| ## V1 | ## 工作电源+ |  |
| ## G2 | ## 工作电源- | ## 24V输出 |
| ## V2 | ## 工作电源+ |  |

（3）PMF710：C类电源

表5-2  电源模块输入输出定义引脚

| ## 引脚号 | ## 标记 | ## 标记说明 |
| --- | --- | --- |
| ## +Vin | ## L相 | ## 输入 |
| ## -Vin | ## N相 |  |
| ## FG | ## 地 |  |
| ## +V1 | ## 工作电源+ | ## 5V输出 |
| ## -V1 | ## 工作电源- |  |
| ## +V2 | ## 工作电源+ | ## 24V输出 |
| ## -V2 | ## 工作电源- |  |
| ## +V3 | ## 工作电源+ | ## 5V输出 |
| ## -V3 | ## 工作电源- |  |

5.6　标志、包装、运输、贮存及铭牌

5.6.1标志

投标人应对货物包装进行完善的标志，以便招标人接收货物；投标人应妥善考虑货物的包装、运输，招标人在接收货物时会进行货物包装、元件外观的进厂检验、且为完全检验，因包装、运输不完善造成的元件损伤，招标方有权要求投标方进行无条件更换。

5.6.2铭牌

每台装置应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a)制造商（生产厂）或商标；

b)型号或其他标记，据此可以从制造商得到有关的资料；

c)执行标准；

d)制造日期；

e)出厂编号；

h)额定绝缘水平；

# 6　试验

6.1  根据国家标准（GB）、电力行业标准（DL）或国家电网公司企业标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。

6.2  现场交接试验应符合标准的要求。

6.3  抽检试验由招标方委托第三方检验机构完成。

6.4　出厂试验

6.4.1　每一台产品在出厂时都应进行出厂试验，均应按相应的标准通过出厂试验。

6.5　抽检试验

6.5.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽样检测，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合买方做好抽样检测。抽样检测采用随机抽样的方式进行，抽样比例由采购方根据每次具体采购数量按抽样检测规定及采购方的要求确定。采购方派专人到供货方现场或仓库随机封样，供货方按采购方要求将封样后的产品送到采购方指定的专业实验室进行检测，检测方将检测结果报采购方审核确定，检测费用由投标人承担。

6.5.2　采购方将根据每次抽检质量情况，建立产品质量信誉库，若供货方的封样产品经抽样检测不符合采购方技术规范的要求，采购方可以拒收本批次产品，并降低供货方质量信誉等级。

# 7　技术服务、工厂检验

7.1　技术服务

7.1.1　概述：

a）	投标人应指派有经验的工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。投标人指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，但是，投标人指导人员应立即以书面形式将此情况通知招标人。

7.1.2　任务和责任：

a）	投标人技术人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导设备的安装、调试。

b）	投标人技术人员应对招标人人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

c）	投标人技术人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

d）	投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和（或）补充，费用由投标人承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

e）	投标人代表应充分理解招标人对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。

7.2　工厂检验

7.2.1　招标人有权派遣其检验人员到投标人的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验。

7.2.2　如经检验和试验有不符合技术规范的合同设备，招标人可以拒收，投标人应无偿给予更换。

7.2.3　合同设备运到招标人后，招标人有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权力，不得因该合同设备在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。投标人应在开始进行工厂试验前　30　天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人需确定要见证的项目，并在　14　天内通知投标人。招标人技术人员前往投标人生产现场，观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人技术人员有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同设备的质量。

7.2.4　若招标人不派或未按时派遣技术人员参加上述试验，投标人应在接到招标人相关通知后，自行组织检验。

7.2.5　为对合同设备进行了解，投标人应对招标人进行技术培训。

7.3　售后服务

7.3.1　保修期内产品出现不符合功能和技术指标要求的，供方应负责无偿修理或更换；保修期外供方更换损坏的设备，按成本收取维修费用。

7.3.2　保修外重大缺陷，供方应负责及时无偿修理或更换。

7.3.3　出现异常、设备缺陷、元件损坏,现场无法处理时，供方接到买方通知后，应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在48小时内到达现场进行处理。

# 8　报价表

报价表分为报价汇总表、分项报价表、货物单价分析表，投标人应严格按要求进行报价文件的制作。所有报价表单独密封。

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品技术描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 生产厂家 | 其他说明 |
| 1 | PMF633H、PMF660BD/AM常用开关电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | PMF720，PMF702，PMF760，PMF770常用开关电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | PMF710常用开关电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标单位需严格按照此格式进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人需要根据表格容量进行报价，单个产品合计价格须与报价汇总表单价保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本招标为年度框架招标，本报价仅列出常用型号，用户报价时需提供产品样本及价格表，如采购时产生不在本报价型号的产品型号，则产品单价将按对应中标金额与面价表比例进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品技术描述 | 单位 | 数量 | 规格型号（厂家自填） | 合计 | 其他说明(按不同变比分别报价) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标单位需严格按照此格式进行报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人需要根据表格容量进行报价，单个产品合计价格须与报价汇总表单价保持一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、本招标为年度框架招标，本报价仅列出常用型号，用户报价时需提供产品样本及价格表，如采购时产生不在本报价型号的产品型号，则产品单价将按对应中标金额与面价表比例进行计算。 |  |  |  |  |  |  |

| 货物单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品说明：填写所分析货物的详细组件价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件名称 | 组部件型号及参数描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 包装 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 壳体 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标人须详细列出所需型号产品的详细组件，列举不清楚的将影响评分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人仅需详细列出分项报价表内投标人报价的所有规格的货物单价分析表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人须提供1只样机，供开标时参考及中标后货物接收的参考样板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |